宜宾市职业技术学校

招 标 文 件

项目名称：精密空调

中国·四川省·宜宾市

二O一七年六月

- 第一章  投标邀请函

宜宾市职业技术学校（以下简称宜职校）依据《中华人民共和国政府采购法》，拟对精密空调项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 项目内容：精密空调。有关要求详见“第三章”。

- 投标人资质资格：

- 在中国境内注册具有本次采购设备合法生产或经营资格的具有独立法人资格的合法企业。（具有经年检且有效的营业执照副本，提供复印件加盖公章）

- 招标文件发售：

1、报名起止时间：2017年6月20日至2017年6月30日北京时间下午17：00时。

2、招标文件售价：免费。

3、招标文件和报名函格式下载地址：宜宾市职业技术学校网站下载。

- 投标时间、地点：

1、投标开始时间：北京时间2017年7月1日上午9时30分。

2、投标截止时间：北京时间2017年7月1日上午10时30分。

3、投标地点：宜宾市职业技术学校。

4、投标文件逾期送达投标地点、或密封和标注不符合招标文件规定的作无效标处理。

- 考察现场、标前答疑会时间及地点：无。

- 本投标邀请在学校网站上以公告形式发布。

- 业务咨询：

采购单位联系人：李  建；  联系电话：0831-2381703

宜宾市职业技术学校

二〇一七年六月二十日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 说 明 和 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标项目名称 | 精密空调 |
|  | 招标文件编号 | 无 |
|  | 资金来源 | 财政性资金，已经落实到位。 |
|  | 最高限价 | 15.7万元整。 |
|  | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
|  | 考察现场、标前答疑会 | 无。 |
|  | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日10天前。 |
|  | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
|  | 投标截止时间 | 北京时间2017年7月1日上午10时30分。 |
|  | 递交投标文件地点 | 宜宾市职业技术学校 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。开标地点：同投标文件递交地点。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 合同付款方式 | 项目验收合格后，根据采购合同、《验收结算书》、货物发票，向中标人支付合同款。 |
|  | 投标文件组成 | 正本一份；副本一份。 |
|  | 投标有效期 | 开标后90天。 |
|  | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
|  | 投标文件封面的标注 | 均应标明：招标项目名称、招标编号、投标分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”、“副本”字样。 |
|  | 投标文件（正、副本和开标一览表）外层密封袋的标注 | 均应标明：招标项目名称、招标编号、投标分包号（如有分包）、投标人名称、年月日。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，每一封口处均应贴密封条，并加盖密封章（投标人印章）。 |
|  | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次公开招标招标文件中所叙述的项目。

- 有关定义

  - “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人见投标邀请函。

  - “招标人”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的招标人是宜宾市职业技术学校。

  - “招标采购单位”系指“采购人”和“招标人”的统称。

  - “投标人”系指响应招标人要求，购买了招标文件，向招标人提交投标文件的供应商。

- 合格的投标人

  - 合格的投标人应符合以下条件

    - 具备“投标邀请函”第三条的条件；

    - 符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

  - 遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规和条例。

  - 按照本文件规定向招标人报名登记备案。

- 投标费用

无论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 语言及计量

  - 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均均须使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

  - 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定的计量单位（货币单位：人民币元）。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标人的风险

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，由此而导致发生影响投标得分、或投标被拒绝、或按照无效投标处理的不利后果，由投标人自行承担相关风险。

- 政策鼓励

- 按照国家有关政策，优先采购环境标志产品，优先采购节能产品。

- 投标限制

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 关联企业不得同时参加同一项目投标。本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业;“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

  - 为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，不得参加本项目投标。

- 投标人不得具有的情形

- 投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

- 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

- 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

- 质疑和投诉

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。

  - 质疑投标人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

二  招标文件说明

- 招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

  - 投标邀请函；

  - 投标人须知；

  - 标项目及要求；

  - 投标文件格式；

  - 合同主要条款；

  - 评分办法。

- 招标文件的澄清与修改

  - 在投标截止时间前，招标人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

  - 投标人发现本招标文件有误或有要求不合理的，必须在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

  - 招标文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买同一招标文件的投标人，请各投标人及时领取、或接收、或下载。除书面或网上答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

  - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对招标人和投标人都具有约束力。

- 答疑会和现场考察

无答疑会和现场考察。

三  投标文件的编写与递交

- 投标文件的组成及要求  【请投标人遵照执行】

- 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。为便于编制和评审，投标人须按下列内容和顺序，标注投标文件页码，A4幅面不褪色打印，并装订成册。投标文件应包括以下章：

  - 封面（封面必须标明“投标文件”字样，并标明正<副>本，格式见“附件1”）。

  - 投标函（必须提供，格式见“附件2”）。

  - 法定代表人授权委托书原件（必须提供，格式见“附件3”，需按格式中的“说明”提供附件）。

  - 满足合格投标人所需的资格及资信证明文件（必须提供，具体要求见第一章“三、投标人资质资格”规定，格式见“附件4”）。

  - 投标报价明细表（必须提供，格式见“附件6”）。

  - 技术参数响应及偏离表（必须提供，格式见“附件7”）。

  - 投标人企业基本情况一览表（格式见“附件8”）。

  - 服务承诺及服务计划。附离采购人最近设有的办事处或售后服务中心的证明文件（格式见“附件10”，加盖公章）。

  - 技术方案、项目实施方案（招标文件的需求中如有需求方案介绍时必须提供）。

  - 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺，不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。

  - 其他文件（如设备图片资料、原厂中文使用说明书、检测报告等）。

  - 投标人认为需要加以说明的其他内容。

- 投标文件的编写及格式

  - 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”、 项目名称、投标人名称、投标包号（如有分包）。

  - 投标人应按照本招标文件“投标人须知第15条”规定的顺序编制、装订投标文件。

  - 投标人应按招标文件中提供的“投标文件格式”要求填写相关内容制作投标文件，如本文件表格中的栏目设计不够，投标人可按照同一格式自制表格填写。为便于评审，总体格式及格式中的要求不得改变。对于没有格式要求的投标内容由投标人自行编写。

  - 投标文件应由投标人法定代表人或经其正式授权的代理人在“招标文件”要求签章的地方签字并加盖公章。

  - 投标文件的正本和副本均应为打印文本。投标文件中任何行间插字、涂改和增删，均应加盖投标人的公章。因投标文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件的密封

  - 投标文件应按以下方法装袋密封：投标文件正本和所有副本封装于密封袋内，密封袋上应标上“正本、副本”字样；。所有密封袋正面应分别并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

  - 外层密封袋和小信封的封口处应粘贴牢固，封口处均应贴密封条，并加盖密封章（投标人公章或法定代表人印章）。（格式见“附件11”）

  - 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将有可能被拒绝，由此造成的风险由投标人承担。

- 投标报价规定

  - 投标的最小单位是包。投标人必须对同一个包中的项目全部投报。投标须以人民币为结算单位，投标报价为一次性密封报价。每包投标报价超过该包预算控制价，投标无效。

  - 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等投标人完成本项目所需的一切费用。投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。

  - 投标文件只允许有一个投标报价，有选择的报价将不予接受。投标人应在投标文件中的投标报价表上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总价，开标后不得更改。

- 投标文件的递交

  - 投标人应在开标当日且在本招标文件“第一章 投标邀请函”中规定的投标截止时间前，将投标文件送达投标地点，递交给招标人。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

  - 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；在投标截止时间之后，投标人不得修改、撤回投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

四  开标、评标及定标

- 评标（本项目的具体评标办法详见第六章。）评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

  - 评委会严格按照招标文件规定的评标办法及标准对投标文件进行评审。

  - 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的正式答复应以书面形式提交。

  - 评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。

  - 评委会根据招标文件的规定采用相同的评标程序及标准进行评价和比较。

  - 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

  - 评标程序

评委会将依照以下程序进行评审：待专家到齐后，成立评委会，宣布评标纪律要求，评委会成员根据招标文件和投标人投标文件按照第六章规定评标，出具《评标报告》。

- 定标

  - 定标原则：根据评委会出具的《评标报告》推荐的中标候选人名单，按顺序确定拟中标人和候选人，出具《评标结论书》。

  - 《评标结论书》确定的拟中标人和候选人，公示期为七个工作日。在公示期内，如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后确定中标人。

- 中标通知

  - 公示结束后，拟中标人将成为该项目的中标人。招标人将向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 《中标通知书》发出后，中标人须按照《中标通知书》的规定及时办理有关手续。中标人如果改变中标结果，或者无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

- 开标、评标过程的监控

- 投标人在开评标过程中所进行的力图影响招评标的不公正活动，可能导致其投标被拒绝或被处罚。

- 五  废标及无效投标

- 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资质资格专业条件的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 无效投标的情形

在投标时，投标人有下列情况之一的，其投标文件按无效投标处理：

- 投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

- 投标文件的密封不符合招标文件规定的；

- 投标文件数量不齐的，或投标文件无正本的。

评委会在评审过程中，投标人的投标文件有下列情况之一的，按无效投标处理：

详见：第六章 评标办法 第3条 无效投标的情形。

- 六、签订及履行合同和验收

- 签订合同

  - 招标文件、投标人的投标文件以及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

  - 中标人必须按照投标文件中承诺的条件以招标人发出的中标通知书规定时间及其它要求与采购人签订合同。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标人签订合同的基本条款，投标人应认真阅读。对此，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。

  - 中标人与采购人签订正式合同（一式四份）。

- 履行合同

  - 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

  - 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

- 验收

- 验收由采购人负责，中标人与采购人应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

- 付款及退付履约保证金

  - 验收合格后，采购人应及时签署《验收结算书》。

  - 根据《采购合同》、《验收结算书》、中标人出具的项目发票，向中标人支付中标合同款。

- 第三章  招标项目及要求

一、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数或规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 恒温恒湿 冷却方式：风冷。送风方式：上送风，下回风 总冷量：32KW。 显冷量：28KW 。 输入方式：三相五线制。质保：一年（5米铜管，1瓶R22制冷剂，1门400mm风帽。） 1 ▲单台机组制冷量 (22oC, 50%rh)总冷量≥32KW，显冷量≥28KW； 2 机房空调恒温恒湿；冷却方式：风冷； 3 标配风帽上送风，下回风，送风风量≥7900 m3/h，加热功率≥6KW; 4 具有高效节能性，采用涡旋式压缩机且应有过热保护装置和高压保护装置。噪音小、能耗低。 5 为了机房整体美观，空调主机颜色为烟灰黑（烟灰黑，与机柜颜色相近）与机房环境相适应。室内空调机组完全正面维护。 6 空调机组的额定供电为380V、三相五线制、50Hz交流电。在供电电压波动范围不超出380V±10%时，空调机组应能正常工作。 7 控制温度范围：18℃—28℃，控制精度1℃，变化率<5℃/h。 8 控制湿度范围：45%—65%，控制精度5%RH。 9 在室外温度35℃，回风温度24℃，相对湿度50%RH时，显热比不低于85%。 10 空调机组各个模块之间所有部件完全备份，即每个模块系统应具备制冷、制热、加湿、除湿等全部功能。 11 加湿器：采用不受水质影响的远红外加湿器，加湿量≥4.3KG/h 12 互为备份功能：多个模块并联时，为保证机组运行的连续性，控制器可以对每个模块单独启停，当单个模块发生故障时可自动切换到其他模块。 13 模块化空调机组应具有级联模式，即总的热负荷被各个模块空调均分，各个模块空调如同一台超级空调的子系统，各个模块空调协调统一工作，使空调对热负荷的变化的响应更加合理。 14 采用V型蒸发器，增加有效散热面积。 15 控制器采用全中文蓝色背光液晶LCD显示屏显示，能够显示室内当前的温度和湿度，温湿度设定值，设备输出百分比图（风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等）及报警情况。用户还可以从显示屏的主菜单上进入浏览各设定点、事件记录、图形数据、传感器数据，报警设置等更详细的信息。用户界面操作简洁，多级密码保护，能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能，以及高/低电压保护。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级故障诊断系统，可以自动显示当前故障内容，方便维护人员进行设备维护。可存储400条历史事件记录，可以记录MESSAGE（消息），WARNING（警告）， ALARM（报警）三种事件。配置RS485接口，通信协议采用信息产业部标准通信协议。友好的用户操作菜单界面可以使操作人员很方便的对系统和报警状态进行查询及消声，机组的控制器具有声、光信息报警，标准报警信息包括：高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警、其他用户自定义报警等。机组信息可以通过PC机监控。 16 控制器具有强大的ICOM群控功能。同一区域可以将32套机组进行ICOM方式统一控制管理。实现的ICOM群控功能包括：1、备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 2、轮巡：定时切换备份机组 ；3、层叠：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 4、避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的 。 17 空调机组由于供电系统故障（停电或电压、频率超出范围等）停机，当供电恢复正常后，空调机组（包括机组内各部件）应能在一分钟内（可调）自动延时启动，以减小启动电流。 18 机组必须可100%在前面板进行操作、维护和检修。 19 过滤网为前置式，脏堵时能智能管理调节气流，能自动提示更换信息，更换时应不影响机组运行。 20 机组结构紧凑，占地面积小，重量轻；完全正面维护。 二、 商务资质要求： 21 ▲要求厂商提供针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函并盖制造厂商鲜章。 22 机房精密空调制造厂商应通过 IS09000质量管理体系、IS014000环境管理体系、OHSAS18000 职业健康安全体系认证（盖厂家鲜章）。 23 投标产品需具备《全国工业产品生产许可证》和权威机构出具的检测报告。 24 ▲机房空调生产厂商具备较强综合实力，最近两年机房精密空调中国市场排名前三，提供公开发布的第三方调查报告为证(CCID赛迪报告或者ICT报告)； 25 ▲为快速响应本地化售后服务，要求机房精密空调原厂家在成都设有本地服务机构和备品备件库（需提供经过年检的工商营业执照），提供7*24小时400服务热线，确保维护及时。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智维云 | 1、由设备运维服务商商提供云端平台部署、管理、升级等服务，用户无需额外购买服务器,用户通过PC浏览器或手机APP监督管理。（可监控2台UPS、4台精密空调、2套配电柜，空调本身需配置RS485监控卡） 2、设备即插即用自动连接云端，无需增加成本匹配设备，任何环境、设备皆兼容。可支持移动网络和有线网络2种方式组网。 3、具有开放式接口，可以扩展其他设备管理。提供2路标准RS232与RS485接口，通过RS232或RS485接口监控设备，可扩展蓄电池、空调、环境温湿度、烟感、门磁等的管理功能。 ▲4、机房精密空调具有通过物理网(不接入用户专网)接入远程监控云平台，能通过手机APP或者监控主机实时监控精密空调的运行状态，含三年物流网上网资费。 ▲5、设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。 5、▲软件产品具有软件著作版权证书、软件产品登记证书及厂家软件企业证书；软件具有省级权威机构出具的软件测试报告，提供以上证书复印件，加盖原厂鲜章。 6、▲提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商针对本项目售后服务承诺书原件。 7、▲所有产品提供原厂商针对本项目的1年的7*24的保修服务承诺函或原厂商1年续保证明原件（需通过生产厂家400电话验证）。 | 台 | 1 |  |

二、商务要求

1．交货期及地点：

（1）交货期：签订合同后45日历天内完成供货和安装调试并交付使用。

（2）供货：供应商必须按合同的规定，准时提供相应产品和材料并负责所供产品、材料的包装和运输并且负责安装调试交付使用，同时须验收合格。

（3）交货地点：采购人指定地点。

2.付款方式：

竣工验收合格后三个月内支付实际交货总金额的95%，剩余5%作为本项目质保金，在质保期满后一个月内支付（质保期为项目验收合格后1年）。

3．售后服务：

（1）售后服务1年，4小时内响应，7*24小时电话服务（自验收合格之日起计算，技术参数中有产品具体要求的按具体要求），质保期内免费进行调试，非人为因素导致的设备损坏均由供应商全面负责。

（2）使用中出现问题，须24小时内到采购人单位处理，两天内不能排除故障的，须提供备用机。在保修期内，设备因故障维修不及时，导致设备停机超过三天以上，供货商将对采购人进行补偿，且保修期也将对应顺延。保修期后维修实行先修后付款，人员及相关配件须及时到场进行维修。

（3）保证零配件的及时供应，免费提供涉及该设备的软件升级和相关的最新资料。

（4）供应商每年不少于四次的定期上门巡回服务，检查设备使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长使用寿命。

4．验收方法

投标人提供的产品必须经过厂验（提供合格证）、到货验收以及安装调试后采购人组织的验收。

（1）厂验：发货前供应商自行检验和测试产品的性能和指标；

（2）到货验收产品运抵安装现场后，采购人与供应商共同验收。验收过程中如发现缺破损，采购人有权要求供应商补发、免费更换和赔偿损失。

（3）安装调试后的验收由采购人组织，供应商配合。由于产品质量造成某些指标达不到采购要求时，采购人有权要求供应商赔偿损失或退货，并保留进一步的追诉权利。

5.验收办法：供应商与采购人应严格按照四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）组织验收。

6.技术培训

供应商应派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作为止。培训所产生的一切费用由供应商承担。

- 第四章  投标文件格式

- 附件1：投标文件封面格式

正本或副本

投 标 文 件

项目名称：

投标包号：（如有分包时填写）

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标日期：      年   月    日

- 附件2：投标函格式

投 标 函

宜宾市职业技术学校：

根据贵单位精密空调招标的投标邀请，我方经认真研究，决定参加贵单位组织的本次投标。据此函，我方承诺和申明如下：

- 我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本1份，。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币      万元（大写：                      ）。一旦我方中标,我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

- 我公司已详细阅读审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全认同招标文件的全部规定和要求。我们理解并同意放弃对有不明及误解的权利，愿意遵守招标文件中对投标人的所有规定。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 我方同意所递交的投标文件在90天的投标有效期内有效，在此期间内，我方将受此约束。

- 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵单位提出质疑，将承担相应的法律责任。同时，我公司承诺：如果有上述行为，我公司将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投 标 人 名 称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

日      期：      年     月       日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标将被作为无效投标处理。

- 附件3：法定代表人授权代表委托书格式

法定代表人授权委托书

宜宾市职业技术学校：

我公司法定代表人           授权委托         （公司职务：    ）为其代理人，参加贵单位于2017年    月     日组织的精密空调招标”采购活动，并全权代表我公司处理活动中的一切事宜，我公司均予承认。

本授权书自      年      月      日签字生效，特此声明。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称（加盖公章）：              日    期：

法定代表人（签字或印章）：            身份证号：

（附加盖投标人公章的法定代表人身份证复印件）

被授权代理人签字：                    身份证号：

附 法定代表人授权代理人情况（附加盖投标人公章的代理人身份证复印件）：

姓名：                       性别：

年龄：                       职务：

联系电话：                   手机：

详细通信地址：

说明：1、如法定代表人参加投标的，投标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

- 附件4：投标人资格证明文件格式

投标人资格证明文件

宜宾市职业技术学校：

贵单位组织的精密空调招标采购活动，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

合格投标人资质资格等证明文件包括：

- 提供“第一章 投标邀请函 三、合格投标人”所列全部证明文件（除授权书为原件外，其余均为复印件加盖公章）；

- 投标人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章）。

投标人名称：                                    （加盖公章）

法定代表人或其代理人：                          （签    字）

- 附件5：开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                    投标包号：一包

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写所投设备的所有实质性内容。

2. 报价应是最终用户验收合格后的总价。

3. 开标一览表中不得填报有选择性报价方案。该表中的报价应与投标文件中的报价完全一致,否则将以开标一览表价格为准。

4. 开标一览表为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

5. 开标一览表以包为单位填写。

投 标 人 名 称 （加盖公章）：           报价时间：

法定代表人或其代理人（签字）：           联系电话：

- 附件6：投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：　　　　　　　              项目编号：宜采公[2013]  号

第一包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计金额:（大写）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“投标报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“投标备报价明细表”各项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投 标 人 名称（加盖公章）：             报价时间：

法定代表人或其代理人签字：              联系电话：

- 附件7：技术参数响应及偏离表格式

技术参数响应及偏离表

（由投标人据实提交）

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 招标设备要求参数 | 投标设备实际参数 | 设备实际参数证明材料出处 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | …… | …… |  | …… | … |
|  |  |  |  | （格子不够自行添加） |  |

填写说明：

1、投标人必须把招标项目的全部技术要求的响应情况列入此表，并按照招标项目技术要求的顺序填写。技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的技术参数附件中的内容逐条予以填写（缺一不可）。

2、投标人应根据招标文件中设备要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写投标设备实际参数等，并附上实际参数的证明材料，如产品随机的整套纸质中、英文操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料以及官方出具的产品白皮书原件等，未提供或未能有效提供所投设备的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由投标人自负。

3、投标人必须在“设备实际参数证明材料出处”栏中注明能证明该设备满足某项技术参数的具体证明材料出处，如某项技术参数已在其中文产品说明书中某页载明，因此，必须在“设备实际参数证明材料出处”栏中写明“见中文说明书某页某条”。

4、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称（加盖公章）：        法定代表人或其代理人（签字）：

- 附件8：投标人基本情况一览表格式

投标人基本情况一览表

1.  投标人名称：

2.  单位地址：

邮    编：

传真/电话：

3.  成立日期或注册日期：

4.  投标人法定代表人名称：

就我方所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：                                    （加盖公章）

法定代表人或其代理人：                          （签    字）

- 附件9：投标人同类项目业绩一览表格式

投标人同类项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 用户联系人及电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供加盖公章的有关合同复印件或中标成交通知书复印件等书面证明材料。

投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：                               （加盖公章）

法定代表人或其代理人：                      （签    字）

- 附件10：距采购人最近的服务网点情况表格式

距采购人最近的服务网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务承诺 | 见附件 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

注：需附售后服务承诺和计划

投标人名称：                               （加盖公章）

法定代表人或其代理人：                      （签    字）

- 附件11：投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

×××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标包号：（如有分包时填写）

投标人名称：

投标人地址：

授权代表签字或签章：

年  月  日

【特别提醒：用纸条制作密封条，贴于密封袋的封口处，纸条贴好后，在纸条上加盖投标人密封章。】

- 第五章  合同主要条款

政府采购合同

（主要条款）

中标通知书编号：

甲  方：                      （采购人）

乙  方：                      （中标人）

甲方委托宜宾市政府采购中心，对      进行采购，于  年  月   日通过公开招标，确定乙方为    中标人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：

2. 项目名称：                  。

3. 具体内容：                  。(详见乙方报价表)

4. 合同金额：人民币         元(大写：           )。

二、付款方式及期限

1. 项目验收合格后，由甲方凭《政府采购商品验收单》、《发票》复印件在十个工作日内支付合同总额的   %，余款   %在验收合格满一年后十个工作日内全部付清（若无重大质量问题）。

2. 项目验收合格后，乙方凭《政府采购商品验收单》复印件、乙方出具的《收款收据》到宜宾市人民政府采购中心综合科退取投标时交纳的投标保证金（不退现金）。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：200  年   月   日。

2. 安装地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、履约验收

1. 乙方提供的设备为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。

3. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

5. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

6.其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，设备在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后      （时间）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 设备质保期为      年。乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号设备）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2. 提供完整的培训计划，为甲方培训1至2名系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

3. 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

六、相关权利及义务

1. 甲方和见证方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方、见证方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，见证方不予退还投标保证金或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除见证方不予退还投标保证金外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文及本合同第八条处理。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、章履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可章或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地仲裁机构申请仲裁或法院通过法律诉讼解决。

十、其它

1.本合同一式四份，甲方、乙方、见证方各执一份，宜宾市财政局采购科执一份。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：                       乙方（印章）：

甲方代表（签字）:                   乙方代表（签字）：

签约日期：XX年XX月XX日 	 	     签约日期：XX年XX月XX日

地址：                              地址：

电话：                              电话：

开户银行：

开户账号：

- 第六章  评标办法

### 总则

  - 根据《中华人民共和国政府采购法》结合采购项目特点制定本评标办法。

  - 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会（简称评委会）负责。评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

  - 评标的依据为招标文件和投标文件，不寻求招标文件以外的其它依据。

  - 评委会成员应按照招标文件规定评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

- 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

- 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

- 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 评标结束后，对评标情况严格保密。

- 评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评标程序

  - 评投标文件初审（包括资格性检查和符合性检查）。

资格性检查：评委会按合格投标人的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。在资格性检查阶段，评委会成员在对投标人投标资格独立进行检查后，评委会应集体予以复核，只有完全具备投标资格的投标人才能进入符合性检查阶段。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：投标文件内容是否齐全；对招标文件内容是否存在重大负偏离。在符合性检查阶段，评委会成员应严格按采购文件载明的评审方法和评审标准独立进行评审。

属于重大负偏离的情形是指投标人所投标的范围、质量、数量、技术、服务和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。

非实质性偏离是指投标文件实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。即除无效投标情形以外的偏离。

在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

  - 澄清有关问题。在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清、说明或者补正的答复应以书面形式提交，由其全权代表签字或盖章确认。

  - 比较、评价与逐项评分、汇总。

  - 推荐中标供应商名单。评标委员会对投标文件进行评审和比较后，推荐中标候选人。

  - 编写评标报告。将评标情况写出书面《评标报告》。

  - 具体评标程序如下：

第一步：成立评委会，推荐评委会组长。评标工作在组长的组织领导下进行。

第二步：熟悉招标文件及其实质性规定。

第三步：检查各投标人投标文件的完整性。重点检查投标文件组成是否完整，投标函、法定代表人授权委托书等签署盖章是否符合规定。

第四步：审查投标人资质资格。对照第一章第三条“投标人资质资格”，审查投标人是否符合招标要求。

第五步：审查交货时间、付款方式、质保期等商务条款是否满足招标文件规定。

第六步：审查投标报价及项目是否有漏项，是否计算错误。

第七步：审查投标文件是否满足招标项目的详细技术、配置等需求。

- 第八步：比较与评价。评标时，评委会各成员依据本招标文件载明的评标方法与标准，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分、汇总。

- 第九步：推荐中标候选人名单。评标委员会对投标文件进行评审和比较后，将评标情况写出书面《评标报告》，推荐中标候选人。

### 无效投标的情形

评委会在评审过程中，投标人的投标文件有下列情况之一的，按无效投标处理：

- 未按照招标文件规定的格式要求编制且投标文件内容不全的【按“投标人须知” 第15条及附件中“格式文件”规定评审】；

- 未满足合格投标人资质资格条件的【对照“投标邀请函”第三条评审】；

- 投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签署、盖章；

- 交货时间、付款方式、质保期等商务条款不能满足招标文件规定的；

- 投标报价不符合招标文件规定要求的【超标底或预算控制价的，或有选择性报价的，或一包中有漏报项目的】；

- 投标文件对招标文件规定内容存在重大负偏离的【所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、技术规格、技术标准、服务等明显不能满足招标文件的要求】；

- 投标文件含有招标采购单位不能接受的条件或声明。

### 评分细则及标准

  - 评委会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评委会综合考评的因素包括报价因素、技术部分、商务部分三个方面，按本招标文件载明的评标方法与标准对各投标文件进行综合评分。

  - 本项目综合评分采用百分制，总分100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后2位。投标人评标综合得分为评委会各成员评审后得分之和的平均分。

  - 中标候选资格按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的的投标人为拟中标人,排名第二的投标人为中标候选人。

本项目具体评分项目因素、权重及分值如下：

| 序号 | 权重 | 分值 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 1、满足招标文件要求且有效的最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价÷最后报价)×50×100。 2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对小型和微型、产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； 3、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，对监狱企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格评审； 4、按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》，对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实行6%/次的报价加成；供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标、响应文件按照无效处理。 |  |
| 2 | 技术指标 和配置40 | 40分 | 完全满足招标文件技术指标和配置，无负偏离的得30分，有一项▲号参数偏离的扣5分，扣完为止。有一项非▲号技术参数偏离的扣2分，扣完为止。 | 提供相关证明文件 |
| 3 | 业绩6% | 6分 | 提供供应商2014年以来的项目销售业绩计算，每提供一份得1分，满分6分，未提供合同不得分。 注：以实际已经履约的有效的销售合同为准。 | 以中标（成交）通知书、销售合同为准（现场查验原件） |
| 4 | 售后服务10% | 10分 | 1、为快速响应本地化售后服务，机房精密空调厂家在成都设有5年以上的本地服务机构和备品备件库（需提供经过年检的工商营业执照并加盖原厂鲜章），并提供7*24小时400服务热线，确保维护及时，加2分，没有不得分； 2、综合评审供应商售后服务响应程度具有售后服务承诺、售后服务网点、应急维修时间安排、技术支持、维修服务收费标准（保修期内、保修期外）、主要零配件及易耗品价格、提供的技术资料、建立的质量保障体系、售后服务方案含有客户服务体系、服务内容、安全保证技术措施、提供现场支持、为用户单位进行一体化规划、设计、培训承诺书及培训措施以及货物的安装调试、验收标准和售后服务人员的配备1）投标人工程技术人员取、得投标精密空调品牌厂家认证的工程师认证各2名人员的，共得2分（提供相关证书），各少于2名人员不得分。 2）投标人工程技术人员取得提供安全生产监督管理局认证的电工证2名人员的，得2分（提供相关证书），少于2名人员不得分。 3）以上所有资质文件、人员证书提供复印件，原件备查。 |  |
| 5 | 节能、环境标志产品2% | 2分 | 认定为节能产品的得1分。非节能产品的不得分。 注：提供所投产品节能认证证书。 |  |
| 6 | 投标文件的 规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

### 计算错误的修改

  - 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

  - 按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。